Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

- Найменування: Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство

- Місцезнаходження: 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 12Б

- ЄДРПОУ: 13845696

- Предмет закупівлі:  джерело безперебійного електроживлення для світлофорного об’єкту - Код ДК 021:2015: 34990000-3:  31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок

- Кількість в обсягах:

джерело безперебійного електроживлення для світлофорного об’єкту - 1 шт.

- Місце поставки товару: Україна, 54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 12Б

7. Очікувана вартість: 138240,00грн. з ПДВ.

8. Строк поставки товару: товар постачається  протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Постачальником письмового замовлення від Замовника, але не пізніше  01.12.2025 р.

9.  Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.10.2025; 12:00.

10. Умови оплати: розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після  пред'явлення  Постачальником  рахунка  на оплату товару (далі  -  рахунок), виставленого на підставі заявки, згідно акту прийому-передачі/ виставлених рахунків та видаткових накладних протягом 30 календарних днів.

11.  Гарантійний строк: не менше 24 місяців з дати оформлення та підписання акту прийому-передачі.

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагаэться.

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості:

Здійснено розрахунок очікуваної вартості методом розрахунку очікуваної вартості товарів на підставі закупівельних цін попередніх періодів шляхом коригування ціни товару з урахуванням індексу інфляції із застосуванням вимог примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.  Запрошено три комерційні пропозиції  та згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва проєктно-кошторисної документаці по об’єкту:  “Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом в м. Миколаєві по вул. Кропивницького ріг вул. 3 Слобідська”  визначена  очікувана вартість закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Джерело безперебійного електроживлення призначено для забезпечення

безперебійної роботи світлофорних об’єктів при відсутності постійного електроживлення,

які повинна відповідати наступним вимогам:

1. Виконання – окремий блок, виконаний у металевій шафі з внутрішнім утепленням .

2. Температурний режим роботи +40/-20 .

3. Наявність власного обігріву та системи вентиляції шафи.

4. Кліматичне виконання – IP54.

5. Діапазон вхідної напруги живлення 90 – 280В

6. Вихідна напруга – 220В.

7. Тип акумуляторів – літієвий LiFePO4.

8. Ресурс акумуляторної батареї – не менше 7000 циклів

9. Напруга акумуляторної батареї 25.6В.

10. Ємність одного акумуляторного елементу – не менше 160 Ah.

11. Потужність Інвертора (зарядного пристрою) – не менше 3000 Вт.

12. Наявність інтерфейсу RS232.

13. Наявність інтелектуального триступеневого режиму заряду (постійний струм,

постійна напруга та плаваючий заряд).

14. Наявність інтуїтивного зрозумілого дисплея стану панелі керування та

світлодіодний індикатор стану.

15. Наявність перемикача режиму інвертора (режим за замовчуванням, режим

енергозбереження, автоматичне відключення, пріоритет інвертора, пріоритетне

накопичення енергії).

16. Можливість забезпечення інтелектуальних функції захисту: низька напруга батареї;

перенапруга батареї; перевантаження; коротке замикання; висока температура; перезаряд

зарядного пристрою.

17. Можливість забезпечення функції відображення вхідної та вихідної напруги.

18. Можливість віддаленого контролю стану акумуляторної батареї за допомогою мобільного

застосунку

19. Час автономної роботи – не менше 8 годин за умов потужності навантаження 450 Вт.

20. Час повного заряду акумуляторної батареї не більше 2,5 години.

21. Можливість зарядки акумуляторів від мережі та від сонячних панелей

22. Габарити – не більше 800х550х250 мм.

23. Вага – не більше 50 кг.

24. Приєднання кабелів – тільки знизу, за допомогою гермовводів.

25. Варіанти монтажу - на опору.

26. Передбачити можливість захисту шафи живлення від перенаватаження, струмів

короткого замикання.

27. Передбачити захист від імпульсних перенапруг та атмосферних розрядів.

28. Передбачити можливість захисту від несанкціонованого втручання (звукова сигналізація).

29. Можливість живлення пристрою та заряду акумуляторної батареї від однієї сонячної панелі.